## 2022 1.pol.
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
1991 | 2022-01-18 | Kovářov, čp. 80, ZŠ
6629 | 2022-02-28 | Zlučín, čp. 33
8622 | 2022-03-15 | Radvánov, čp. 44
12674 | 2022-04-19 | Kovářov, úpravna vody, VDJ - odtok
16563 | 2022-05-17 | Kovářov, čp. 80, ZŠ
Stanovení | Jednotka | Limit | Typ limitu | 1991 | 6629 | 8622 | 12674 | 16563
Barva | mg/l Pt | 20 | MH |  |  | 10 |  | <5
Zákal | ZF(n) | 5 | MH |  |  | 1.2 |  | 0.37
Pach |  | přijatelný | MH |  |  | přijatelný |  | přijatelný
Konduktivita (25°C) | mS/m | 125 | MH |  |  | 56.3 |  | 56.4
pH |  | 6,5 - 9,5 | MH | 7.9 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5
CHSK-Mn | mg/l | 3 | MH | 1.6 |  | 2.2 | 2.6 | 1.2
Amoniak a NH4+ | mg/l | 0.5 | MH |  |  | <0,05 |  | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | NMH |  |  | 17.5 |  | 22
Chuť |  | přijatelná | MH |  |  | přijatelná |  | přijatelná
Chlor volný | mg/l | 0.3 | MH | 0.3 | 0.05 | <0,03 | 0.3 | 0.12
Teplota | °C | 8 - 12 | DH |  |  | 7 |  | 13
Mangan 1) | mg/l | 0,05/0,1 | MH |  |  | <0,05 |  | <0,05
Železo 2) | mg/l | 0,2/0,5 | MH | 0.11 | <0,050 | 0.077 | <0,050 | <0,050
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | NMH |  |  | 0 |  | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | 40 | DH | 24 | 6 | 0 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | 200 | DH |  |  | 0 |  | 0
Metolachlor ESA | µg/l | 6 | DH |  |  | 0.394
Metolachlor OA | µg/l | 6 | DH |  |  | 0.18
Metazachlor ESA | µg/l | 5 | DH |  |  | 0.674
Metazachlor OA | µg/l | 5 | DH |  |  | 0.17
Alachlor ESA | µg/l | 1 | DH |  |  | 0.376
Alachlor OA | µg/l | 1 | DH |  |  | <0,020
Acetochlor ESA | µg/l | 0.1 | NMH |  |  | 0.198
Acetochlor OA | µg/l | 0.1 | NMH |  |  | <0,020
Mangan 1) | V případech, kdy vyšší hodnoty ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty
manganu do 0,1 mg/l považují za vyhovující, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Železo 2) | V případech, kdy vyšší hodnoty ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty
železa do 0,5 mg/l považují za vyhovující, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Typy limitů:
NMH | nejvyšší mezná hodnota - nejzávažnější závady v případě překročení limitu, nejdůležitější parametry
MH | mezná hodnota - méně závažné v případě překročení
DH | doporučená hodnota - nejméně závažné v případě překročení limitní hodnoty

## 2022 2.pol.
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
24256 | 2022-07-19 | Zlučín, čp. 57
27796 | 2022-08-16 | Zlučín, čp. 57
32555 | 2022-09-20 | Kovářov, úpravna vody, VDJ - odtok
32556 | 2022-09-20 | Kovářov, čp. 80, ZŠ
36218 | 2022-10-18 | Kovářov, úpravna vody, VDJ - odtok
40163 | 2022-11-15 | Radvánov, čp. 38
Stanovení | Jednotka | Limit | Typ limitu | 24256 | 27796 | 32555 | 32556 | 36218 | 40163
Barva | mg/l Pt | 20 | MH | 10 |  | <5 | <5
Zákal | ZF(n) | 5 | MH | 0.55 |  | 0.78 | 1.3
Pach |  | přijatelný | MH | přijatelný |  | přijatelný | přijatelný
Konduktivita (25°C) | mS/m | 125 | MH | 57.2 |  |  | 58.2
pH |  | 6,5 - 9,5 | MH | 7.6 |  | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7
CHSK-Mn | mg/l | 3 | MH | 2.2 |  | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2
Amoniak a NH4+ | mg/l | 0.5 | MH | <0,05 |  |  | <0,05
Dusitany | mg/l | 0.5 | NMH |  |  | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | 50 | NMH | 27 |  | 27 | 21
Chloridy | mg/l | 100 | MH |  |  |  | 81.6
Sírany | mg/l | 250 | MH |  |  |  | 50
Fluoridy | mg/l | 1.5 | NMH |  |  |  | <0,2
Bór | mg/l | 1 | NMH |  |  |  | <0,20
Chuť |  | přijatelná | MH | přijatelná |  | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | 0.3 | MH | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.14 | 0.52 | <0,03
Kyanidy celkové | mg/l | 0.05 | NMH |  |  |  | <0,005
Teplota | °C | 8 - 12 | DH | 19 |  | 12.8 | 16.8
Bromičnany | µg/l | 10 | NMH |  |  |  | <5,0
Chlorečnany | µg/l | 200 | NMH |  |  |  | 70
Chloritany | µg/l | 200 | NMH |  |  |  | <10
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | DH |  |  |  | 2.1
Vápník | mg/l | 40 - 80 | DH |  |  |  | 78
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | DH |  |  |  | 4
Mangan 1) | mg/l | 0,05/0,1 | MH | <0,05 |  | <0,05 | <0,05
Železo 2) | mg/l | 0,2/0,5 | MH | 0.053 |  | <0,050 | 0.11 | <0,050 | 0.11
Hliník | mg/l | 0.2 | MH |  |  |  | 0.028
Sodík | mg/l | 200 | MH |  |  |  | 18.7
Chrom | µg/l | 50 | NMH |  |  |  | <1,0
Rtuť | µg/l | 1 | NMH |  |  |  | <0,010
Nikl | µg/l | 20 | NMH |  |  |  | 6.8
Měď | µg/l | 1000 | NMH |  |  |  | 2.6
Arsen | µg/l | 10 | NMH |  |  |  | 1.7
Selen | µg/l | 10 | NMH |  |  |  | <1,0
Kadmium | µg/l | 5 | NMH |  |  |  | <0,20
Antimon | µg/l | 5 | NMH |  |  |  | <1,0
Olovo | µg/l | 10 | NMH |  |  |  | <1,0
Uran | µg/l | 15 | NMH |  |  |  | 7.02
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | MH | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | NMH | 0 |  | 0 | 0
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | NMH |  |  | 0 | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | 40 | DH | >300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | 200 | DH | >300 | 0 | 0 | 0
Metolachlor ESA | µg/l | 6 | DH |  |  |  | 0.541
Metolachlor OA | µg/l | 6 | DH |  |  |  | 0.192
Metazachlor ESA | µg/l | 5 | DH |  |  |  | 0.835
Metazachlor OA | µg/l | 5 | DH |  |  |  | 0.294
Alachlor ESA | µg/l | 1 | DH |  |  |  | 0.428
Alachlor OA | µg/l | 1 | DH |  |  |  | <0,020
Acetochlor ESA | µg/l | 0.5 | NMH |  |  |  | 0.199
Acetochlor OA | µg/l | 0.1 | NMH |  |  |  | <0,020
1,2-dichlorethan | µg/l | 3 | NMH |  |  |  | <0,750
Bromoform | µg/l | [5 empty] | <0,2
Bromdichlormethan | µg/l | [5 empty] | 9.18
Dibromchlormethan | µg/l | [5 empty] | 2.41
Chloroform | µg/l | 30 | NMH |  |  |  | 18
Trihalomethany | µg/l | 100 | NMH |  |  |  | 29.59
Tetrachlorethen | µg/l | 10 | NMH |  |  |  | <0,20
Trichlorethen | µg/l | 10 | NMH |  |  |  | <0,10
Benzen | µg/l | 1 | NMH |  |  |  | <0,20
Benzo(a)pyren | µg/l | 0.01 | NMH |  |  |  | <0,0050
Suma PAU | µg/l | 0.1 | NMH |  |  |  | <0,080
Mangan 1) | V případech, kdy vyšší hodnoty ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty
manganu do 0,1 mg/l považují za vyhovující, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Železo 2) | V případech, kdy vyšší hodnoty ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty
železa do 0,5 mg/l považují za vyhovující, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Typy limitů:
NMH | nejvyšší mezná hodnota - nejzávažnější závady v případě překročení limitu, nejdůležitější parametry
MH | mezná hodnota - méně závažné v případě překročení
DH | doporučená hodnota - nejméně závažné v případě překročení limitní hodnoty

## 2023
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
2863 | 2023-01-24 | Kovářov, čp. 80, ZŠ
10401 | 2023-03-27 | Radvánov, čp. 32
10402 | 2023-03-27 | Kovářov, čp. 80, ZŠ
16876 | 2023-05-16 | Zlučín, čp. 33
16878 | 2023-05-16 | Kovářov, úpravna vody, VDJ - odtok
21595 | 2023-06-20 | Kovářov, čp. 219
21596 | 2023-06-20 | Kovářov, čp. 80, ZŠ
Stanovení | Jednotka | Limit | Typ limitu | 2863 | 10401 | 10402 | 16876 | 16878 | 21595 | 21596
Barva | mg/l Pt | 20 | MH | 6 |  |  | 5 |  | <5
Zákal | ZF(n) | 5 | MH | 0.64 |  |  | 0.41 |  | 0.62
Pach |  | přijatelný | MH | přijatelný |  |  | přijatelný |  | přijatelný
Konduktivita (25°C) | mS/m | 125 | MH | 55.6 |  |  | 55.6 |  | 57.4
pH |  | 6,5 - 9,5 | MH | 7.7 | 7.2 |  | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4
CHSK-Mn | mg/l | 3 | MH | 1.6 | 1.7 |  | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.3
Amoniak a NH4+ | mg/l | 0.5 | MH | <0,05 |  |  | <0,05 |  | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | NMH | 30 |  |  | 35 |  | 41
Chuť |  | přijatelná | MH | přijatelná |  |  | přijatelná |  | přijatelná
Chlor volný | mg/l | 0.3 | MH | 0.11 | <0,03 |  | 0.05 | 0.05 | <0,03 | <0,03
Teplota | °C | dop. 8 - 12 | DH | 8.3 |  |  | 12.4 |  | 16.5
Mangan 1) | mg/l | 0,05/0,1 | MH | <0,05 |  |  | <0,05 |  | <0,05
Železo 2) | mg/l | 0,2/0,5 | MH | 0.23 | 0.087 | 0.1 | 0.063 | <0,050 | 0.11 | 0.13
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | MH | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | NMH | 0 |  |  | 0 |  | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | 40 | DH | 0 | 0 |  | 0 | 0 | >300 | 7
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | 200 | DH | 0 |  |  | 6 |  | >300
Metolachlor ESA | µg/l | 6 | DH | 0.447 |  |  | 0.308
Metolachlor OA | µg/l | 6 | DH | 0.156 |  |  | 0.107
Metazachlor ESA | µg/l | 5 | DH | 1.36 |  |  | 1.41
Metazachlor OA | µg/l | 5 | DH | 0.647 |  |  | 0.647
Alachlor ESA | µg/l | 1 | DH | 0.413 |  |  | 0.359
Alachlor OA | µg/l | 1 | DH | <0,020 |  |  | <0,020
Acetochlor ESA | µg/l | 0.5 | NMH | 0.199 |  |  | 0.19
Acetochlor OA | µg/l | 0.1 | NMH | <0,020 |  |  | <0,020
Mangan 1) | V případech, kdy vyšší hodnoty ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty
manganu do 0,1 mg/l považují za vyhovující, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Železo 2) | V případech, kdy vyšší hodnoty ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty
železa do 0,5 mg/l považují za vyhovující, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody
Typy limitů:
NMH | nejvyšší mezná hodnota - nejzávažnější závady v případě překročení limitu, nejdůležitější parametry
MH | mezná hodnota - méně závažné v případě překročení
DH | doporučená hodnota - nejméně závažné v případě překročení limitní hodnoty